## Sheet2
附件：
2020年上半年特殊建设工程消防设计技术审查质量抽查情况汇总表
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 设计单位 | 审图单位 | 存在问题
1 | 汉溪项目（二期）5号楼及12号楼 | 广州市番禺区钟村街汉溪村股份合作经济社 | 广州瀚华建筑设计有限公司 | 广州建协建筑技术咨询有限公司 | 1、5栋救援场地有效长度少于高层建筑一个长边长度（违反《建设设计防火规范》第7.2.1条）。 2、面积大于500㎡房间未设置补风系统（违反《建筑防烟排烟技术标准》第4.5.1条）。
2 | 祈福新邨BC0104082地块住宅楼（1、2、3号楼）、商业楼（7号楼）及地下室 | 广州市番禺祈福新邨房地产有限公司 | 广州市番禺城市建筑设计院有限公司 | 广州珠江外资建筑设计院工程咨询有限公司 | 1、总图中1#高层住宅的消防登高操作场地长度少于高层建筑的一个长边长度（违反《建设设计防火规范》第7.2.1条）。 2、剪刀楼梯间首层外门的顶部未设置1.0m宽的防护挑檐（违反《建设设计防火规范》第5.5.7条）。 3、地下车库两个防火分区之间连通口所设防火卷帘总长度超过20m（违反《建设设计防火规范》第6.5.3条）。 4、天面层风机房门未设置甲级防火门（违反《建设设计防火规范》第6.2.7条）。
3 | 广州番禺职业技术学院学生服务中心（GJ-1A）项目 | 广州番禺职业技术学院 | 广东省冶金建筑设计研究院有限公司 | 广州城市建设咨询服务公司 | 1、8xM~N轴处二层侧台与等候区分别属于两个防火分区，其之间连通门未设置甲级防火门（违反《建设设计防火规范》第5.3.3条）。 2、（NT-A-18.19图）自然排烟窗设置在高位不便开启，未设置手动开启装置（违反《建筑防烟排烟技术标准》第4.3.6条） 3、（NT-A-23图）楼梯间最高位未设置不少于1㎡的可开启外窗（违反《建筑防烟排烟技术标准》第3.2.1条）。 4、（XF-SM-01图）设计未采用规范应GB50016-2014（2018版）
4 | 龙美物鼎商业楼 | 广州市番禺区东环街龙美村股份合作经济社 | 广州市番禺城市建筑设计院有限公司 | 广东舍卫工程技术咨询有限公司 | 1、地下室LT1防烟楼梯的前室门未设置甲级防火门（违反《建设设计防火规范》第5.3.5.4条）。 2、首层大堂作为LT2防烟楼梯通往室外的出口未设置宽度不小于1.0m防护挑檐（违反《建设设计防火规范》第5.5.7条）。 3、首层9A-Ax9A-T轴处商城疏散外门与台阶边之间距离小于1.4m（违反《建设设计防火规范》第5.5.19条）。 4、塔楼标准层客房疏散门的净宽小于0.9m（违反《建设设计防火规范》第5.5.18条）。 5、合用前室短边尺寸应小于2.4m（违反《建设设计防火规范》第7.3.5条）。
5 | 盈骏商贸城1＃、2＃、3＃商业楼 | 广州市华盈达工贸有限公司 | 广州市番禺城市建筑设计院有限公司 | 广东舍卫工程技术咨询有限公司 | 1、面积大于500㎡房间未设置补风系统（违反《建筑防烟排烟技术标准》第4.5.1条）。 2、1#、2#商业楼各层所设消防救援窗口的净宽度小于1.0m（违反《建设设计防火规范》第7.2.5条）。 3、2#商业楼二层的防护挑檐宽度小于1.0m（违反《建设设计防火规范》第5.5.7条）。 4、天面层风机房门未设置甲级防火门（违反《建设设计防火规范》第6.2.7条）。 5、1号商业楼（PY-08图）楼梯间最高位置未设置不小于1㎡可开启外窗（违反《建筑防烟排烟技术标准》第3.2.1条）。 6、（PY-05.07图）长度大于20m的走道未设置排烟系统（违反《建设设计防火规范》第8.5.3条）。
6 | 梅州客属中心1＃办公楼 | 广东客属文化展览中心有限公司、广州市梅州大厦 | 广东省轻纺建筑设计院有限公司 | 广州市市政工程施工图审查中心 | 1、T2楼梯在首层直通室外安全出口上方未设置宽度不小于1.0m的防护挑檐（违反《建设设计防火规范》第5.5.7条）。 2、天面层风机房门未采用甲级防火门；卫生间内水管井检修门未设置丙级防火门（违反《建设设计防火规范》第6.2.7条）。 3、（SSH08-10图）附设在建筑物内的消防水泵房，设置在地下三层及以下，或室内地面与室外出入口地平高差大于10m的地下楼层（违反《消防给水及消火栓系统技术规范》5.5.12.2条）。
7 | 华润万家生活超市（广州）有限公司番禺奥园店装修工程 | 华润万家生活超市（广州）有限公司番禺奥园店 | 广州市田大建设工程有限公司 | 广东华南建筑设计施工图审查中心有限公司 | 1、缺少火灾自动报警系统图。 2、缺少消火栓、自动喷淋系统图。
8 | 汉溪项目（二期）1、3、8栋 | 广州市番禺区钟村街汉溪村股份合作经济社 | 广州瀚华建筑设计有限公司 | 广州建协建筑技术咨询有限公司 | 1、总平中1栋的消防救援场地未连续设置（北面商业突出部分大于4m不能作救援场地）（违反《建设设计防火规范》第7.2.1条）。 2、3-A交3.5轴的对外疏散门净宽小于1.2米（违反《建设设计防火规范》第5.5.18条）。 3、栋九~十一层左下角办公室走道尽端的房间，房内最远一点到门之距大于15m（只开一个门）（违反《建设设计防火规范》第5.5.15条） 4、面积大于500平方米房间未设置补风系统（违反《建筑防烟排烟技术标准》第4.5.1条）。
9 | 番禺区汽车小镇现代产业园GY-PY1604地块二项目A1＃、A2＃ | 广州保丰置业有限公司 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 | 广东华南建筑设计施工图审查中心有限公司 | 1、A2办公楼首层 AZ-LT3首层疏散外门净宽小于1.2m（违反《建设设计防火规范》第5.5.18条） 2、AZ办公楼A1LT2梯窗与相邻窗之距小于1m（违反《建设设计防火规范》第6.1.3条）。 3、（NS-12-02~04 、NS-13-01~04图）未标注自然排烟窗位置，储烟仓高度，并复合建筑门窗大样，因图纸平面图无门窗编号，无法校核。（违反《建筑防烟排烟技术标准》第3.2.1条）。 4、（DS-12-01图、DS-13-02图）商业内未设应急照明（违反《建设设计防火规范》第10.3.5条）。
10 | 庄士·映蝶蓝湾三期项目（自编号C2幼儿园、C11公共厕所） | 广州市番禺区庄士房地产开发有限公司 | 广东建筑艺术设计院有限公司 | 广东舍卫工程技术咨询有限公司 | 1、总平中每班室外活动场地不应小于60㎡（违反《托儿所、幼儿园建筑设计规范》第3.2.3条）。 2、⒀、⒁、⒂、⒃节活动室兼寝室的建筑面积小于120㎡（违反《托儿所、幼儿园建筑设计规范》第4.3.3条）。
11 | 广州海怡半岛花园公建5栋 | 广州番禺海怡房地产开发有限公司 | 广东贝林建筑设计有限公司 | 广州华工大建筑技术咨询有限公司 | 1、幼儿园大于50㎡的房间未按要求设置2个疏散门（违反《建设设计防火规范》第5.5.15条）。
12 | 广州汇盈娱乐有限公司室内装修工程 | 广州汇盈娱乐有限公司 | 广州市弘基市政建筑设计院有限公司 | 广东舍卫工程技术咨询有限公司 | 1、高层建筑防火分区四面积为4768㎡（违反《建设设计防火规范》第5.3.1条）。
13 | 陈头岗停车场场站工程项目14＃、15＃、16＃住宅，地下室(自编号DX-1)、交通衔接设施（自编号FGJ-37＃） | 广州市品荟房地产开发有限公司 | 广州城建开发设计院有限公司 | 广东省建院施工图审查中心 | 1、地下三层设置有商业（餐饮）且防火分区大于1000㎡（违反《建设设计防火规范》第5.4.3条和第5.3.4条)。
14 | 广州乐唱文化有限公司内部装修工程 | 广州乐唱文化有限公司 | 广东赢泰建筑工程有限公司 | 广东海外联合建设工程顾问有限公司 | 1、不同区域通向下沉式广场等室外开敞空间的开口最近边缘之间的水平距离小于13m（违反《建设设计防火规范》第6.4.12条）。 2、排烟系统水平方向布置，每个防火分区的排烟系统未独立设置（违反《防烟排烟系统技术标准》第4.4.1条）。 3、总建筑面积大于3000㎡且超过10m的地下建筑未设置消防电梯（违反《建设设计防火规范》第7.3.1条）。
15 | 广州金荷湾沐足保健有限责任公司室内装修工程 | 广州金荷湾沐足保健有限责任公司 | 广州市弘基市政建筑设计院有限公司 | 广东华南建筑设计施工图审查中心有限公司 | 1、各层应急照明平面图疏散门上方未设置灯光疏散指示标志（违反《建设设计防火规范》10.3.5条）
16 | 广州市迈至林教育信息咨询有限公司装修工程 | 广州市迈至林教育信息咨询有限公司 | 广东安德建设工程有限公司 | 广州迪安工程技术咨询公司 | 1、工程基装材料一览表：装修材料及其燃烧性能汇总表中吊顶装修材料燃烧性能等级为B1级（违反《建筑内部装修设计防火规范》第5.1.1条）。