## Sheet1
番禺区供水企业出厂水42项常规指标检测情况表(12月份)
检测数据由广州市穗泉水质检测有限公司提供
序号 | 指标 | 单位 | 限值 | 广州市番禺水务股份有限公司第二水厂
| 指标 | 单位 | 限值
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 0
2 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 0
3 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得检出 | 0
4 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 1
5 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.0023
6 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00005
7 | 铬（六价） | mg/L | 0.05 | <0.004
8 | 铅 | mg/L | 0.01 | 0.0007
9 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00005
10 | 硒 | mg/L | 0.01 | 0.0004
11 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.004
12 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.23
13 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 1.93
14 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0039
15 | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | <0.00002
16 | 溴酸盐 （使用臭氧时） | mg/L | 0.01 | /
17 | 甲醛 （使用臭氧时） | mg/L | 0.9 | /
18 | 亚氯酸盐 （使用二氧化氯消毒时） | mg/L | 0.7 | /
19 | 氯酸盐 （使用复合二氧化氯消毒时) | mg/L | 0.7 | /
20 | 色度 | 度 | 15 | <5
21 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.15
22 | 臭和味 | 无量纲 | 无异臭、异味 | 0
23 | 肉眼可见物 | 无量纲 | 无 | 无
24 | pH | 无量纲 | 6.5--8.5 | 7.3
25 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.095
26 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.007
27 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.001
28 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.0030
29 | 锌 | mg/L | 1.0 | 0.013
30 | 氯化物 | mg/L | 250 | 16.3
31 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 25.4
32 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 169
33 | 总硬度 | mg/L | 450 | 107
34 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.73
35 | 挥发酚类 | mg/L | 0.002 | <0.002
36 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | <0.050
37 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.022
38 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.102
39 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.3且＜4 | 0.98
40 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且＜3 | 1.20
41 | 臭氧 | mg/L | 0.3 | /
42 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.1且＜0.8 | /
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。 2.由于水厂采用液氯、氯胺或者次氯酸钠作为消毒剂，因此消毒剂项目未检测二氧化氯、臭氧、溴酸盐、甲醛、亚氯酸盐、氯酸盐项目。 3.按照国家标准检测频率要求，每月公布常规42项指标。数据每月中旬更新。
4.供水范围：番禺区市桥、东环、桥南、沙头、南村、新造、化龙、石楼、莲花山。