## 结构实体
附件8
番禺区建设工程质量检测机构现场检测行为检查表
8-1混凝土结构实体检测检查表
工程名称： |  | 检测单位：
序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况 | 备注
1 | 在对混凝土墙柱采用钻芯法检测时，三个芯样是否按上中下均匀分布，最上面的芯样应落在墙梁交接部位。 | 《广州市住房和城乡建设局关于加强混凝土结构工程施工质量管理工作的通知》第五条16点
2 | 不应使用普通回弹仪器检测强度超过C60的混凝土。 | JGJT 23-2011《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》6.2.1及6.2.2要求
3 | 回弹法应采用碳化深度测量仪测量已碳化与未碳化混凝土交界面到混凝土表面的垂直距离，未按要求测量3次，每次读数没有精确至0.25mm。 | JGJT 23-2011《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》4.3.2第3条
4 | 采用回弹法检测普通混凝土抗压强度时，三个测区的碳化深度极值差大于2.0mm时，应在每一测区分别测量碳化深度值。 | 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2011中的4.3.1条规定
5 | 混凝土强度回弹法检测测区位置是否符合规程要求。 | 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（JGJ/T 23-2011）第4.1.4条
6 | 保护层厚度检测对每根钢筋，应选择有代表性的不同部位量测3点取平均值。 | 国标《混凝土结构施工质量验收规范》E.0.2
7 | 混凝土保护层厚度检测原始记录表格或填写是否符合要求。 | 《混凝土中钢筋检测技术标准》（JGJ/T 152-2019）第4.4.4条第2款及《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015）附录E.0.3条
8 | 混凝土保护层厚度检测现场操作是否符合要求。 | 《混凝土中钢筋检测技术标准》（JGJ/T 152-2019）第4.4.4条第2款及《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015）附录E.0.3条，对每根钢筋，选取3个有代表性的不同部位取平均值，同一处检测2次，相差不大于1mm时，取两次平均值作为保护层厚度。
9 | 混凝土保护层厚度检测仪器性能是否满足标准要求。 | 《混凝土中钢筋检测技术标准》（JGJ/T 152-2019）第4.3.1条，当混凝土保护层厚度为10mm-50mm时，保护层厚度检测的允许偏差应为+-1mm。
10 | 检测墙、板类构件钢筋数量和间距时，应连续检出7根钢筋，少于7根钢筋时应全部检出。 | GB/T50784-2013《混凝土结构现场检测技术标准》9.2.4第2条，DBJ/T 15-60-2019广东省《建筑地基基础检测规范》3.1.12、8.2.2
11 | 现场焊缝检测数量是否满足规范中抽检比例要求 | GB 50205-2020 《钢结构工程施工质量验收标准》第5.2.4条规定要求
12 | 仪器设备应在检定或校准有效期内； | 广东省标准《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019第3.1.12条。
13 | 检测人员应持有广州市及以上建设行政主管部门培训合格的上岗证或合格证；单个检测项目检测人员配置应不少于2人。 | 穗建规字【2020】30号文第2条； 穗建质（2021）241号文第二条第（一）条第3点
14 | 监理应举牌见证及关键环节见证。 | 穗建质【2021】241号文附件3第二条规定
15 | 现场是否有经审批实体检测专项方案，如有变更，方案变更手续是否满足要求。 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015）第10.1.1；穗建质【2021】241号文第2.1.2条规定要求。
16 | 检测数据应按要求实时上传广州监管平台 | 穗建质〔2021〕241号附件1第3条
检测项目负责人： 检查人： 日期： 年 月 日

## 静载抗拔
8-2静载、抗拔试验检查表
工程名称： |  | 检测单位：
序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况 | 备注
1 | 静载试验时最大试验荷载应在千斤顶量程的25%～80%范围内。 | 广东省《建筑地基基础检测规范》8.2.8第3条
2 | 静载检测堆载完成后应与施工单位，监理单位人员共同举牌见证，试验过程中应对堆载平台45度及225度侧面，仪器最后一级数据，加载最后一级压力表进行拍照。 | 穗建质（2021）241号文附件1，第一，二点
3 | 单桩竖向抗压静载检测应满足：1、受检桩与压重平台支墩净距大于等于1倍支墩宽度且大于1.5m,2、受检桩中心与基桩桩中心距离大于等于3倍桩径且大于2.0m,3、基准桩与压重平台支墩净距大于等于1.5倍支墩宽度且大于2.0m。 | 广东省标准《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019第14.2.7条。
4 | 基础锚杆反力装置应满足以下要求：1、加载反力装置能提供的反力不得小于最大试验荷载的1.2倍；2 应对加载反力装置的主要构件进行强度和变形验算；3、施加于支座下的地基应力不宜大于地基承载力特征值的1.5倍；基础锚杆中心与支座边的距离应大于等于2B（B为支座边宽）且大于2.0m。 | 广东省DBJ/T15-60-《建筑地基基础检测规范》14.2.1，17.2.2
5 | 基准桩应牢固设置，基准梁应一端固定在基准桩上，另一端简支于基准桩上；基准桩、基准梁和固定沉降测量仪表的夹具不应受附近的打桩施工振动影响；基准梁设置长度、刚度、稳定性应符合要求，基准梁应按一端固定另一端简支设置。 | 广东省标准《建筑地基基础检测规范》8.2.5
6 | 桩径或边宽大于500mm的桩，应对称安装4个位移测量仪表。 | 广东省标准《建筑地基基础检测规范》14.2.4
7 | 当采用单台千斤顶加载时，千斤顶的中心与桩轴线应重合，或当采用两台及两台以上千斤顶加载时，千斤顶的合力中心与桩轴线应重合，且应采用规格、型号相同的千斤顶。 | 广东省《建筑地基基础检测规范》14.2.2
8 | 压重堆载应均匀稳固地放置于平台上 | 广东省《建筑地基基础检测规范》14.2.1
9 | 抗拔桩预留的钢筋应满足试验荷载最大值。 | JGJ106-2014中华人民共和国行业标准《建筑基桩检测技术规范》5.1.4
10 | 仪器设备应在检定或校准有效期内； | 广东省标准《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019第3.1.12条。
11 | 检测人员应持有广州市及以上建设行政主管部门培训合格的上岗证或合格证；单个检测项目检测人员配置应不少于2人。 | 穗建规字【2020】30号文第2条； 穗建质（2021）241号文第二条第（一）条第3点
12 | 监理应举牌见证及关键环节见证。 | 穗建质【2021】241号文附件3第二条规定
13 | 现场是否有经审批实体检测专项方案，如有变更，方案变更手续是否满足要求。 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015）第10.1.1；穗建质【2021】241号文第2.1.2条规定要求。
14 | 检测数据应按要求实时上传广州监管平台 | 穗建质〔2021〕241号附件1第3条
检测项目负责人： 检查人： 日期： 年 月 日

## 平板荷载
8-3平板荷载试验检查表
工程名称： |  | 检测单位：
序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况 | 备注
1 | 平板载荷承压板面积应满足以下要求：天然地基不应小于0.5㎡，其中地基设计承载力特征值小于100kPa的地基不应小于1.0㎡；处理土地基不应小于1.0㎡，其中强夯地基、预压地基不应小于2.0㎡。 | 广东省《建筑地基基础检测规范》8.2.2
2 | 承压板底面应铺设中粗砂找平 | 广东省标准《建筑地基基础检测规范》8.2.1
3 | 平板载荷试验或单桩竖向静载试验时采用位移传感器的数量是否满足规范要求 | DBJ/T 15-60-2019广东省《建筑地基基础检测规范》8.2.6、14.2.5
4 | 平板载荷试验中最大试验荷载的对应的测量值应控制在千斤顶全量程的25%～80%范围内。 | DBJ/T 15-60-2019广东省《建筑地基基础检测规范》8.2.8条
5 | 承压板、压重平台支墩和基准桩之间的距离应符合要求：1、承压板与基准桩(›b且›2.0m）；2、承压板与压重平台（›b且›B且›2.0m）；3、基准桩与压重平台支墩（›1.5B且›2.0m）。注：b为承压板边宽或直径；B为支墩宽度。 | DBJ/T 15-60-2019广东省《建筑地基基础检测规范》8.2.9条
6 | 岩基载荷试验承压板应采用直径为30cm的圆形钢板，且应有足够刚度。 | DBJ/T 15-60-2019广东省《建筑地基基础检测规范》9.2.2条
7 | 复合地基检测中承压板面积应等于受检桩所承担的处理面积。 | DBJ/T 15-60-2019广东省《建筑地基基础检测规范》8.2.2条
8 | 仪器设备应在检定或校准有效期内； | 广东省标准《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019第3.1.12条。
9 | 检测人员应持有广州市及以上建设行政主管部门培训合格的上岗证或合格证；单个检测项目检测人员配置应不少于2人。 | 穗建规字【2020】30号文第2条； 穗建质（2021）241号文第二条第（一）条第3点
10 | 监理应举牌见证及关键环节见证。 | 穗建质【2021】241号文附件3第二条规定
11 | 现场是否有经审批实体检测专项方案，如有变更，方案变更手续是否满足要求。 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015）第10.1.1；穗建质【2021】241号文第2.1.2条规定要求。
12 | 检测数据应按要求实时上传广州监管平台 | 穗建质〔2021〕241号附件1第3条
检测项目负责人： 检查人： 日期： 年 月 日

## 钻芯
8-4桩基钻芯法检测检查表
工程名称： |  | 检测单位：
序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况 | 备注
1 | 钻芯法检测中，当钻芯孔为1时，应在距桩中心10cm～15cm的位置开孔；当钻芯孔为2个或2个以上时，开孔位置应距桩中心0.15d～0.25d内均匀对称布置。 | DBJ/T 15-60-2019广东省《建筑地基基础检测规范》13.3.1条
2 | 基桩钻芯法检测截取芯样后应对剩余芯样进行喷漆处理。 | 穗建质（2021）241号文附件2第二条
3 | 每根受检桩的钻芯孔数、钻孔位置和钻探深度是否符合要求。 | 广东省标准《建筑地基基础检测规范》13.3.1
4 | 混凝土钻芯每回次进尺不宜超过1.5m。 | 广东省标准《建筑地基基础检测规范》13.3.9
5 | 钻芯时未按要求在两个方向设置吊线以保证钻芯孔垂直 | 广东省标准《建筑地基基础检测规范》13.3.7
6 | 基桩钻芯法检测应采用视频监控设备，应对检测全过程进行有效录像。 | 穗建质【2021】241号文附件2第三条，第1、4款。
7 | 仪器设备应在检定或校准有效期内； | 广东省标准《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019第3.1.12条。
8 | 检测人员应持有广州市及以上建设行政主管部门培训合格的上岗证或合格证；单个检测项目检测人员配置应不少于2人。 | 穗建规字【2020】30号文第2条； 穗建质（2021）241号文第二条第（一）条第3点
9 | 监理应举牌见证及关键环节见证。 | 穗建质【2021】241号文附件3第二条规定
10 | 现场是否有经审批实体检测专项方案，如有变更，方案变更手续是否满足要求。 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015）第10.1.1；穗建质【2021】241号文第2.1.2条规定要求。
11 | 检测数据应按要求实时上传广州监管平台 | 穗建质〔2021〕241号附件1第3条
检测项目负责人： 检查人： 日期： 年 月 日

## 高应变&声波
8-5高应变法、声波透射法检测检查表
工程名称： |  | 检测单位：
序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况 | 备注
1 | 基桩高应变进行承载力检测时所使用的的锤的重量应不低于单桩竖向抗压承载力特征值的0.02（即2%）；仅进行灌注桩桩身完整性检测时，锤重应不低于单桩竖向抗压承载力特征值的0.3%，且不应小于20KN。 | 广东省标准《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019的11.2.2第3款及11.2.4条
2 | 高应变锤击设备应具有稳固的导向装置，高径（宽）比不少于1米。 | 广东省标准《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019第11.2.2条。
3 | 高应变法进行承载力检测时，锤的重量与单桩竖向抗压承载力特佂值的比值应达到0.02～0.03，当桩径大于500mm或桩长大于25m时，应取高值。 | DBJ/T 15-60-2019广东省《建筑地基基础检测规范》11.2.2
4 | 声波透射法检测。检测深度与施工记录桩底标高相差应不明显；声测管埋设数量是否满足规范要求。 | DBJ/T 15-60-2019广东省《建筑地基基础检测规范》12.1.3、12.3.2
5 | 仪器设备应在检定或校准有效期内。 | 广东省标准《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019第3.1.12条。
6 | 检测人员应持有广州市及以上建设行政主管部门培训合格的上岗证或合格证；单个检测项目检测人员配置应不少于2人。 | 穗建规字【2020】30号文第2条； 穗建质（2021）241号文第二条第（一）条第3点
7 | 监理应举牌见证及关键环节见证。 | 穗建质【2021】241号文附件3第二条规定
8 | 现场是否有经审批实体检测专项方案，如有变更，方案变更手续是否满足要求。 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015）第10.1.1；穗建质【2021】241号文第2.1.2条规定要求。
9 | 检测数据应按要求实时上传广州监管平台 | 穗建质〔2021〕241号附件1第3条
检测项目负责人： 检查人： 日期： 年 月 日

## 低应变
8-6低应变法检测检查表
工程名称： |  | 检测单位：
序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况 | 备注
1 | 低应变检测信号采集时实测检测信号个数是否满足规范要求。 | DBJ/T 15-60-2019广东省《建筑地基基础检测规范》10.3.5、11.2.2
2 | 低应变检测中，应凿去桩顶浮浆，松散或破损部分，桩顶面应平整，密实，当受检桩的桩侧与基础混凝土垫层浇注成一体时，应在确保垫层不影响检测结果的情况下进行检测。 | DBJ/T 15-60-2019广东省《建筑地基基础检测规范》10.3.1条
3 | 灌注桩低应变受检桩的桩头存在浮浆、松散或破损，桩头应按规范要求的传感器安装打磨点数量。 | 广东省标准《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019第10.3.1条、10.3.3条。
4 | 仪器设备应在检定或校准有效期内。 | 广东省标准《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019第3.1.12条。
5 | 检测人员应持有广州市及以上建设行政主管部门培训合格的上岗证或合格证；单个检测项目检测人员配置应不少于2人。 | 穗建规字【2020】30号文第2条； 穗建质（2021）241号文第二条第（一）条第3点
6 | 监理应举牌见证及关键环节见证。 | 穗建质【2021】241号文附件3第二条规定
7 | 现场是否有经审批实体检测专项方案，如有变更，方案变更手续是否满足要求。 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015）第10.1.1；穗建质【2021】241号文第2.1.2条规定要求。
8 | 检测数据应按要求实时上传广州监管平台。 | 穗建质〔2021〕241号附件1第3条
检测项目负责人： 检查人： 日期： 年 月 日